## cables
TAG | SERVICIO | TENSION | INSTALACION | [6 empty] | TEMPERATURA | TIPO | POTENCIAS |  |  |  | RDTO MOTORES | COS F | CABLE ELECTRICO | [8 empty] | CAIDAS DE TENSION |  |  | COEF. CORRECCION. INTENSIDAD | [6 empty] | INTENSIDADES |  |  | VERIFICACION EN CORTOCIRCUITO |  |  |  | Columna intensidades en cables aereos | Columna intensidades en cables enterrados | COEFICIENTES TABLA 52-E-1 | COEFICIENTES TABLA 52-E-4 | COEFICIENTES TABLA 52-E-5 | COEFICIENTES CABLES ENTERRADOS
|  |  | TIPO | Nº CIRCUITOS | Nº BANDEJAS | TIPO Y MONTAJE | RESISTIVIDAD TERMICA TERRENO | PROFUNDIDAD DE LOS CABLES | Nº DE TUBOS ENTERRADOS |  | (T)rifásico / (M)onofásico | NOMINAL | COEF POTENCIA | COEF SIMULTANEIDAD | CALCULO |  |  | LONG. | TIPO |  | AISLAMIENTO (R) (V) (D) | COMP | Nº COND. POR FASE | SECCION | REACT. | RESIST. 20ºc |  |  |  | Temperatura | Factor agrupamiento | Coef. Usuario | Exposición al sol | Factor por resistividad térmica terreno | Zona Clasificada | Total | Intensidad tabla UNE 20-460 52 | Intensidad corregida | Intensidad Calculada | Intensidad Cortocircuito | Tiempo Cortocircuito | Intensidad máx admisible
|  | (Voltios) | [9 empty] | (Watios) |  |  | (Watios) |  |  | Metros | Cu / Al | Unipolar Multipol |  |  |  | mm2 | W/Km | W/Km | Voltios | % Calculado | % Reglamento | [7 empty] | Amperios | Amperios | Amperios | Amperios | (0,1)(0,2)(0,3)(0,4)(0,5)(0,8)(1)(2) seg | Amperios | [7 empty] | AISLAMIENTO | CIRCUITO | CONDUCTOR | [8 empty] | SECCIONES | ZONA CLASIFICADA | TIPO INSTALACION | Nº CIRCUITOS | BANDEJAS Y TIPO | RESISTIVIDAD TERRENO | PROFUNDIDAD CABLES
| ALIMENTACIÓ | 400 | B | 1 | [5 empty] | 40 | T | 8000 | 1 | 1 | 8000 |  | 0.8 | 9 | Cu | M | R |  | 1 | 10 | 0.12066 | 1.83 | 0.44 | 0.11% | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 60 | 14 | 9715 | 0.1 | 4530 | RECALCULAR | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | TIEMPOS DE CORTOCIRCUITO
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | R | T | Cu | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | A | 1 | PV | 0.4 | 0.4
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | V | M | Al | [8 empty] | 0.75 | 0.85 | A2 | 2 | PH | 0.5 | 0.5
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | D |  | U |  |  |  | TEMP |  |  |  |  | 1 |  | B | 3 | EH | 0.7 | 0.6
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | M | [8 empty] | 1.5 |  | B2 | 4 | EV | 0.8 | 0.7
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 2.5 |  | C | 5 |  | 0.85 | 0.8
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 4 |  | D | 6 |  | 0.9 | 0.9
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 6 |  | E | 7 |  | 1 | 1
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 25 |  |  |  |  | 10 |  | F | 8 |  | 1.1 | 1.2
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | 16 |  | G | 9 |  | 1.2
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 35 |  |  |  |  | 25 |  |  | 10 |  | 1.4
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  | 11 |  | 1.5
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 45 |  |  |  |  | 50 |  |  | 12 |  | 1.65
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 55 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 2.5
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 2.8
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 65 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 3
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | 185
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 75 |  |  |  |  | 240
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 300
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 400
[15 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 500
|  |  | CAIDAS DE TENSION | [11 empty] | Pc=Potencia de cálculo |  |  | Rt=Resistencia @Ts |  |  |  | Ts= Temperaturas de servicio: | [11 empty] | INTENSIDADES | [6 empty] | 0,8 x U | [19 empty] | 630
| TRIFASICAS | [7 empty] | MONOFASICAS | [5 empty] | N=Nº conductores por fase |  |  | V=Tensión entre fases |  |  |  | Termoplásticos=70ºC | [8 empty] | TRIFASICAS | [5 empty] | MONOFASICAS |  |  | Icc= | ---------------
[15 empty] | Xu=reactancia a 50Hz |  |  | L=Longitud |  |  |  | Termoestables=90ºC | [18 empty] | R
h=Rendimiento motores
Note on AB3: Francisco José RIBA: Se reduce la conductividad del cobre un 30% para adecuar la resistencia del conductor a la temperatura de trabajo. En el caso de que no se introduzca el valor de la reactancia se considera 0,08

## cablesEnterrados
INTENSIDAD MAX. ADMISBLE CABLES ENTERRADOS - COBRE | [12 empty] | TABLA 52-N1 INTENSIDADES EN CABLES SUBTERRANEOS
| Terna cables unipolares |  |  | Cable tripolar |  |  | 2 cables unipolares |  |  | Cable bipolar |  |  | SECCION | INTENSIDADES ADMISIBLES UNE 20.460
| V | R | D | V | R | D | V | R | D | V | R | D |  | PVC- 0,6/1Kv |  | XLPE- 0,6/1Kv |  | EPR- 0,6/1 Kv
0.5 | [12 empty] | mm2 | 3 Cables unipol | 1 Cable tripol | 3 Cables unipol | 1 Cable tripol | 3 Cables unipol | 1 Cable tripol
1 | 14.5 |  |  | 13 | 17 |  | 18 | 21 |  | 16 |  |  | CONDUCTORES DE COBRE
1,5 | 28 | 32 | 31 | 25 | 28 | 25 | 34 | 39 | 34 | 30 | 39 | 34 | 1,5 | 28 | 25 | 32 | 28 | 31 | 28
2,5 | 38 | 44 | 43 | 34 | 40 | 34 | 46 | 54 | 47 | 41 | 52 | 47 | 2,5 | 38 | 34 | 44 | 40 | 43 | 39
4 | 50 | 57 | 55 | 45 | 52 | 45 | 61 | 70 | 61 | 55 | 69 | 62 | 4 | 50 | 45 | 57 | 52 | 55 | 51
6 | 63 | 72 | 70 | 56 | 66 | 64 | 77 | 88 | 85 | 68 | 90 | 78 | 6 | 63 | 56 | 72 | 66 | 70 | 64
10 | 85 | 96 | 94 | 75 | 88 | 85 | 104 | 117 | 115 | 91 | 107 | 104 | 10 | 85 | 75 | 96 | 88 | 94 | 85
16 | 110 | 125 | 120 | 97 | 115 | 110 | 134 | 153 | 147 | 118 | 140 | 134 | 16 | 110 | 97 | 125 | 115 | 120 | 110
25 | 140 | 160 | 155 | 125 | 150 | 140 | 171 | 196 | 189 | 153 | 183 | 171 | 25 | 140 | 125 | 160 | 150 | 155 | 140
35 | 170 | 190 | 185 | 150 | 180 | 175 | 208 | 232 | 226 | 183 | 220 | 214 | 35 | 170 | 150 | 190 | 180 | 185 | 175
50 | 200 | 230 | 225 | 180 | 215 | 205 | 245 | 281 | 275 | 220 | 263 | 251 | 50 | 200 | 180 | 230 | 215 | 225 | 205
70 | 245 | 280 | 270 | 220 | 260 | 250 | 300 | 343 | 330 | 269 | 318 | 306 | 70 | 245 | 220 | 280 | 260 | 270 | 250
95 | 290 | 335 | 325 | 265 | 310 | 305 | 355 | 410 | 398 | 324 | 374 | 373 | 95 | 290 | 265 | 335 | 310 | 325 | 305
120 | 335 | 380 | 375 | 305 | 355 | 350 | 410 | 465 | 459 | 373 | 434 | 428 | 120 | 335 | 305 | 380 | 355 | 375 | 350
150 | 370 | 425 | 415 | 340 | 400 | 390 | 453 | 520 | 508 | 416 | 490 | 477 | 150 | 370 | 340 | 425 | 400 | 415 | 390
185 | 420 | 480 | 470 | 385 | 450 | 440 | 514 | 588 | 575 | 471 | 551 | 539 | 185 | 420 | 385 | 480 | 450 | 470 | 440
240 | 485 | 550 | 540 | 445 | 520 | 505 | 594 | 673 | 661 | 545 | 637 | 618 | 240 | 485 | 445 | 550 | 520 | 540 | 505
300 | 550 | 620 | 610 | 505 | 590 | 565 | 673 | 759 | 747 | 618 | 722 | 692 | 300 | 550 | 505 | 620 | 590 | 610 | 565
400 | 615 | 705 | 690 | 570 | 665 | 645 | 753 | 963 | 845 | 698 | 814 | 790 | 400 | 615 | 570 | 705 | 665 | 690 | 645
500 |  |  | 775 | [9 empty] | 500 | 685 |  | 790 |  | 775
630 | [12 empty] | 630
INTENSIDAD MAX. ADMISBLE CABLES ENTERRADOS - ALUMINIO | [12 empty] | CONDUCTORES DE ALUMINIO
16 |  | 97 | 94 |  | 90 | 86 |  | 118 | 115 |  | 110 | 105 | 16 | 86 | 76 | 97 | 90 | 94 | 86
25 |  | 125 | 120 |  | 115 | 110 |  | 153 | 147 |  | 140 | 134 | 25 | 110 | 98 | 125 | 115 | 120 | 110
35 |  | 150 | 145 |  | 140 | 135 |  | 183 | 177 |  | 171 | 165 | 35 | 130 | 120 | 150 | 140 | 145 | 135
50 |  | 180 | 175 |  | 165 | 160 |  | 319 | 214 |  | 202 | 196 | 50 | 155 | 140 | 180 | 165 | 175 | 160
70 |  | 220 | 215 |  | 205 | 200 |  | 269 | 263 |  | 251 | 245 | 70 | 190 | 170 | 220 | 205 | 215 | 200
95 |  | 260 | 255 |  | 240 | 235 |  | 318 | 312 |  | 294 | 287 | 95 | 225 | 210 | 260 | 240 | 255 | 235
120 |  | 295 | 290 |  | 275 | 270 |  | 361 | 355 |  | 336 | 330 | 120 | 260 | 235 | 295 | 275 | 290 | 270
150 |  | 330 | 325 |  | 310 | 305 |  | 404 | 398 |  | 379 | 373 | 150 | 290 | 265 | 330 | 310 | 325 | 305
185 |  | 375 | 365 |  | 350 | 345 |  | 459 | 447 |  | 428 | 422 | 185 | 325 | 300 | 375 | 350 | 365 | 345
240 |  | 430 | 420 |  | 405 | 395 |  | 526 | 514 |  | 496 | 483 | 240 | 380 | 350 | 430 | 405 | 420 | 395
300 |  | 485 | 475 |  | 460 | 445 |  | 594 | 581 |  | 563 | 545 | 300 | 430 | 395 | 485 | 460 | 475 | 445
400 |  | 550 | 540 |  | 520 | 500 |  | 673 | 661 |  | 637 | 612 | 400 | 480 | 445 | 550 | 520 | 540 | 500
500 | [12 empty] | 500 | 525 |  | 615 |  | 605
630 | [12 empty] | 630
FACTORES DE CORRECCION |  |  |  |  | Factores de corrección
Resistividad |  |  |  |  | para diferentes profundidades
térmica del |  |  |  |  | de tendido | [7 empty] | TABLA CORRECCION TEMPERATURA |  |  |  | TABLA 52 N3 FACTORES DE CORRECCION K2 PARA CABLES ENTERRADOS
terreno | Unipolar | Tripolar |  |  | Profundidad | K | [6 empty] | Tsuelo ºC |  | Tipo de Aislamiento |  | Número de |  | Distancia entre cables o ternas
0.4 | 1.27 | 1.25 |  |  | 0.4 | 1.03 | [7 empty] | PVC | XLPE |  | circuitos | nula | 1 díametro | 0,125 m | 0,25 m | 0,5 m
0.5 | 1.23 | 1.21 |  |  | 0.5 | 1.02 | [6 empty] | 10 | 1.16 | 1.11 |  | 2 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9
0.7 | 1.15 | 1.13 |  |  | 0.6 | 1.01 | [6 empty] | 15 | 1.11 | 1.08 |  | 3 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85
0.8 | 1.09 | 1.07 |  |  | 0.7 | 1 | [6 empty] | 20 | 1.05 | 1.04 |  | 4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.8
0.85 | 1.06 | 1.05 |  |  | 0.8 | 0.99 | [6 empty] | 25 | 1 | 1 |  | 5 | 0.55 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8
0.9 | 1.04 | 1.03 |  |  | 0.9 | 0.98 | [6 empty] | 30 | 0.94 | 0.97 |  | 6 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8
1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.97 | [6 empty] | 35 | 0.88 | 0.93
1.1 | 0.96 | 0.97 |  |  | 1.2 | 0.95 | [6 empty] | 40 | 0.81 | 0.89
1.2 | 0.93 | 0.94 | [10 empty] | 45 | 0.75 | 0.83 |  | TABLA 52-N4 FACTORES DE CORRECCION POR TUBULADURAS DE K2
1.4 | 0.87 | 0.89 | [10 empty] | 50 | 0.66 | 0.79 |  | Número de |  | Distancia entre tubos
1.5 | 0.84 | 0.86 | [10 empty] | 55 | 0.58 | 0.74 |  | tubos | en contacto | 0,25 m | 0,5 m | 1 m
1.65 | 0.81 | 0.84 | [10 empty] | 60 | 0.47 | 0.68 |  | A - | Cables multiconductores en tubos; 1 cable por tubo
2 | 0.75 | 0.78 | [10 empty] | 65 |  | 0.62 |  | 2 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.95
2.5 | 0.68 | 0.71 | [10 empty] | 70 |  | 0.55 |  | 3 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.9
2.8 | 0.66 | 0.69 | [10 empty] | 75 |  | 0.48 |  | 4 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9
3 | 0.62 | 0.65 | [10 empty] | 80 |  | 0.4 |  | 5 | 0.65 | 0.8 | 0.85 | 0.9
[17 empty] | 6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9
[17 empty] | B - | Cables unipolares en tubos; 1 cable por tubo
[17 empty] | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.95
[17 empty] | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9
[17 empty] | 4 | 0.65 | 0.75 | 0.8 | 0.9
[17 empty] | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
[17 empty] | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
FACTORES DE CORRECCION POR AGRUPACIONES DE CABLES ENTERRADOS EN LA MISMA ZANJA
Separación |  | Nº DE CABLES O TERNOS EN LA ZANJA | [14 empty] | Factor de corrección de K2 por existencia de capas superpuestas
entre cables | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [10 empty] | Número de capas superpuestas
En contacto | 0.8 | 0.7 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.53 | 0.5 | 0.47 | [8 empty] | 2 | 3 | 4 o 5 | 6 a 8 | 9 o más
d=0,07 m | 0.85 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.53 | 0.5 | [8 empty] | 0.8 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.66
d=0,10 m | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53
d=0,15 m | 0.87 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.57
d=0,20 m | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.6
d=0,25 m | 0.89 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.62

## cablesAereos
CABLES UNIPOLARES
TABLA UNE 20-460 52-C20 CARGAS SIMPLIFICADAS PARA CABLES AEREOS | [12 empty] | SECCION | RESISTENCIA 20ºC |  | REACTANCIA |  |  |  | TABLA 52-E1 CORRECCION POR FACTOR DE AGRUPAMIENTO | [12 empty] | SECCION | RESISTENCIA | REACTANCIA | INTENSIDADES ADMISIBLES MIE-BT-04
A |  | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE | 2 XLPE | [7 empty] | Cobre | Aluminio | Unipolares | Multipolares |  |  | Disposición de cables contiguos |  |  | Nº de circuitos o cables contiguos | [12 empty] | V- 0,6/1Kv |  | R- 0,6/1Kv |  | D- 0,6/1 Kv |  | B- 0,6/1 Kv
A2 | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE | 2 XLPE | [7 empty] | mm2 | Ohms/m | Ohms/m | Ohms/m | Ohms/m |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | mm2 | mOhms/Km | mOhms/Km | TRIFASICO | MONOFASICO | TRIFASICO | MONOFASICO | TRIFASICO | MONOFASICO | TRIFASICO | MONOFASICO
B |  |  |  | 3 PVC | 2 PVC |  |  | 3 XLPE | 2 XLPE |  |  |  | 0.5 | 0.036 |  | 7.82e-05 | 5e-05 |  |  | Agrup. En una superficie empotrados | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 1,5 | 12333.33 | 173.7 | 16 | 22 | 18 | 27 | 18 | 27 | 18 | 25
B2 |  |  | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE |  | 2 XLPE |  |  |  |  | 0.75 | 0.0245 |  | 7.82e-05 | 5e-05 |  |  | Capa unica sobre pared o suelo | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2,5 | 7400 | 154.84 | 22 | 30 | 26 | 36 | 26 | 36 | 25 | 34
C |  |  |  |  | 3 PVC | 2 PVC |  | 3 XLPE | 2 XLPE |  |  |  | 1 | 0.0181 |  | 0.000192 | 0.00013081 |  |  | Capa unica en el techo | 0.95 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4 | 4625 | 140.86 | 30 | 40 | 35 | 48 | 35 | 48 | 34 | 45
E | [5 empty] | 3 PVC |  | 2 PVC | 3 XLPE | 2 XLPE |  |  | 1.5 | 0.0121 |  | 0.0001737 | 0.00011997 |  |  | Capa unica en una superficie perforada | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6 | 3083.33 | 130.91 | 38 | 50 | 46 | 64 | 45 | 64 | 44 | 60
F | [6 empty] | 3 PVC |  |  | 3 XLPE |  |  | 2.5 | 0.00741 |  | 0.00015484 | 0.0001092 |  |  | Capa unica en una bandeja de escalera | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10 | 1850 | 120.66 | 53 | 70 | 64 | 85 | 62 | 85 | 61 | 80
G | [8 empty] | 3 PVC |  | 3 XLPE |  | 4 | 0.00461 | 0.00741 | 0.00014086 | 0.00010153 | [15 empty] | 16 | 1156.25 | 113.07 | 71 | 95 | 86 | 115 | 83 | 115 | 81 | 105
SECCION | [12 empty] | 6 | 0.00308 | 0.00461 | 0.00013091 | 9.626e-05 |  |  | TABLA 52-E4 MODO INSTALACION "E" CORRECCION POR AGRUPAMIENTO DE BANDEJAS | [12 empty] | 25 | 740 | 107.17 | 96 | 125 | 120 | 155 | 115 | 155 | 110 | 145
[13 empty] | 10 | 0.00183 | 0.00308 | 0.00012066 | 9.102e-05 |  |  | Disposición de cables | 1: Nº de bandejas; Nº de circuitos o cables contiguos 5: Nº de cables contiguos | 35 | 528.57 | 103.43 | 115 | 155 | 145 | 190 | 140 | 190 | 135 | 175
mm2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 16 | 0.001156 | 0.00191 | 0.00011307 | 8.729e-05 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 50 | 370 | 100.03 | 145 | 185 | 180 | 225 | 175 | 225 | 165 | 210
mm2: CONDUCTORES DE COBRE |  | 25 | 0.000727 | 0.0012 | 0.00010717 | 8.45e-05 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 70 | 264.29 | 97.27 | 185 | 230 | 230 | 285 | 225 | 280 | 215 | 265
0.5 | 3 | 3 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ND | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ND |  | 35 | 0.000524 | 0.000868 | 0.00010343 | 8.278e-05 |  |  | Cables contiguos |  | 2 |  | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 95 | 194.74 | 95.1 | 235 | 285 | 285 | 350 | 280 | 345 | 270 | 325
0.75 | 4 | 4.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | ND | 8 | 8 | 8 | ND |  | 50 | 0.000387 | 0.000641 | 0.00010003 | 8.126e-05 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 120 | 154.17 | 93.63 | 275 | 330 | 335 | 405 | 325 | 400 | 315 | 380
1 | 7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ND | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ND |  | 70 | 0.000268 | 0.000443 | 9.727e-05 | 7.881e-05 |  |  | Bandejas horizontales perforadas | [12 empty] | 150 | 123.33 | 92.35 | 315 | 375 | 385 | 465 | 375 | 455 | 360 | 430
1.5 | 11 | 11.5 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | ND | 18 | 21 | 24 | ND |  | 95 | 0.000193 | 0.00032 | 9.51e-05 | 7.881e-05 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 185 | 100 | 91.26 | 365 | 430 | 450 | 535 | 440 | 525 | 420 | 490
2.5 | 15 | 16 | 17.5 | 18.5 | 21 | 22 | ND | 25 | 29 | 33 | ND |  | 120 | 0.000153 | 0.000253 | 9.363e-05 | 7.881e-05 |  |  | Espaciados 1 diametro |  | 2 |  | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 240 | 77.08 | 90.04 | 435 | 505 | 535 | 630 | 515 | 615 | 490 | 580
4 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | ND | 34 | 38 | 45 | ND |  | 150 | 0.000124 | 0.000206 | 9.235e-05 | 7.881e-05 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | 300 | 61.67 | 89.11 | 500 | 580 | 615 | 730 | 595 | 710 | 570 | 670
6 | 25 | 27 | 30 | 32 | 36 | 37 | ND | 44 | 49 | 57 | ND |  | 185 | 9.91e-05 | 0.000164 | 9.126e-05 | 7.881e-05 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 400 | 51 | 88.02 | 585 | 665 | 720 | 840 | 700 | 815 | 660 | 770
10 | 34 | 37 | 40 | 44 | 50 | 52 | ND | 60 | 68 | 76 | ND |  | 240 | 7.54e-05 | 0.000125 | 9.004e-05 | 7.881e-05 |  |  | Cables contiguos |  | 2 |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 500 | 40.8 | 87.27 | 665 | 760 | 825 | 950 | 800 | 915 | 760 | 865
16 | 45 | 49 | 54 | 59 | 66 | 70 | ND | 80 | 91 | 105 | ND |  | 300 | 6.01e-05 | 0.0001 | 8.911e-05 | 7.881e-05 |  |  |  |  | 3 |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 630 | 32.38 | 86.57 | 765 | 880 | 950 | 1100 | 915 | 1080 | 870 | 1015
25 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 96 | 106 | 116 | 123 | 166 |  | 400 | 4.7e-05 | 7.78e-05 | 8.802e-05 | 7.881e-05 |  |  | Bandejas verticales perforadas
35 | ND | 77 | 86 | 96 | 104 | 110 | 119 | 131 | 144 | 154 | 206 |  | 500 | 3.66e-05 | 6.05e-05 | 8.727e-05 | 7.881e-05 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.85
50 | ND | 94 | 103 | 117 | 125 | 133 | 145 | 159 | 175 | 188 | 250 |  | 630 | 2.83e-05 | 4.69e-05 | 8.657e-05 | 7.881e-05 |  |  | Espaciados 1 diametro |  | 2 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | CABLES MULTIPOLARES
70 | ND | ND | ND | 149 | 160 | 171 | 188 | 202 | 224 | 244 | 321 |  | a | 0.00393 | 0.00403 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  | SECCION | RESISTENCIA | REACTANCIA | INTENSIDADES ADMISIBLES MIE-BT-04
95 | ND | ND | ND | 180 | 194 | 207 | 230 | 245 | 271 | 296 | 391 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | V- 0,6/1Kv |  | R- 0,6/1Kv |  | D- 0,6/1 Kv |  | B- 0,6/1 Kv
120 | ND | ND | ND | 208 | 225 | 240 | 267 | 284 | 314 | 348 | 455 |  | TABLA CORRECCION TEMPERATURA | [6 empty] | Cables contiguos |  | 2 |  | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | mm2 | mOhms/Km | mOhms/Km | TRIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR | BIPOLAR | TRIPOLAR | BIPOLAR
150 | ND | ND | ND | 236 | 260 | 278 | 310 | 338 | 363 | 404 | 525 |  | Tambiente ºC |  | Tipo de Aislamiento | [6 empty] | 3 |  | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1,5 | 12666.67 | 116.6 | 15 | 20 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 23
185 | ND | ND | ND | 268 | 297 | 317 | 354 | 386 | 415 | 464 | 601 |  |  | PVC | XLPE |  |  |  |  | Bandejas escalera o soportes horizontales | [12 empty] | 2,5 | 7600 | 105.4 | 21 | 26 | 25 | 33 | 25 | 33 | 24 | 30
240 | ND | ND | ND | 315 | 350 | 374 | 419 | 455 | 490 | 552 | 711 |  | 10 | 1.4 | 1.26 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 4750 | 97.72 | 28 | 35 | 34 | 44 | 34 | 44 | 32 | 40
300 | ND | ND | ND | 360 | 404 | 423 | 484 | 524 | 565 | 640 | 821 |  | 15 | 1.34 | 1.23 |  |  |  |  | Espaciados 1 diametro |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 6 | 3166.67 | 92.45 | 36 | 45 | 44 | 58 | 43 | 58 | 41 | 55
400 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | 20 | 1.29 | 1.19 | [6 empty] | 3 |  | 1 | 1 | 0.95 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 10 | 1900 | 87.21 | 50 | 65 | 61 | 79 | 60 | 79 | 57 | 75
500 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | 25 | 1.22 | 1.14 | [17 empty] | 16 | 1187.5 | 83.48 | 65 | 85 | 82 | 103 | 80 | 103 | 75 | 95
630 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | 30 | 1.15 | 1.1 |  |  |  |  | TABLA 52-E5 MODO INSTALACION "F" CORRECCION POR AGRUPAMIENTO DE CABLES UNIPOLARES | [12 empty] | 25 | 760 | 80.69 | 87 | 115 | 110 | 138 | 105 | 138 | 100 | 130
mm2: CONDUCTORES DE ALUMINIO |  | 35 | 1.08 | 1.05 |  |  |  |  | Disposición de cables | Nº de bandejas |  |  | Nº de circuitos |  |  |  | A utilizar |  |  |  |  | 35 | 542.86 | 78.97 | 105 | 140 | 135 | 170 | 130 | 170 | 120 | 160
2.5 | 11.5 | 12 | 13.5 | 14 | 16 | 17.5 | ND | 20 | 22 | 25 | ND |  | 40 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 |  | para: |  |  |  |  | 50 | 380 | 75 | 130 | 165 | 165 | 200 | 160 | 200 | 150 | 190
4 | 15 | 16 | 18.5 | 19 | 22 | 24 | ND | 25 | 29 | 35 | ND |  | 45 | 0.91 | 0.96 |  |  |  |  | Bandejas |  | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.8 |  | tres cables |  |  |  |  | 70 | 271.43 | 75 | 165 | 205 | 210 | 255 | 200 | 255 | 190 | 240
6 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | ND | 35 | 38 | 45 | ND |  | 50 | 0.82 | 0.9 |  |  |  |  | horizontales Cables contiguos |  | 2 |  | 1 | 0.85 | 0.8 |  | en capa |  |  |  |  | 95 | 200 | 75 | 205 | 255 | 260 | 310 | 250 | 310 | 235 | 295
10 | 27 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | ND | 47 | 53 | 61 | ND |  | 55 | 0.7 | 0.83 |  |  |  |  | perforadas |  | 3 |  | 1 | 0.85 | 0.8 |  | horizontal |  |  |  |  | 120 | 158.33 | 75 | 240 | 295 | 300 | 360 | 290 | 360 | 275 | 345
16 | 36 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 | ND | 65 | 70 | 83 | ND |  | 60 | 0.57 | 0.78 |  |  |  |  | Bandejas |  | 1 |  | 0.95 | 0.85 | 0.85 |  | tres cables |  |  |  |  | 150 | 126.67 | 75 | 275 | 340 | 350 | 415 | 335 | 410 | 315 | 390
25 | 46 | 50 | 54 | 61 | 64 | 71 | 73 | 82 | 88 | 94 | 126 |  | 65 |  | 0.71 |  |  |  |  | verticales Cables contiguos |  | 2 |  | 0.9 | 0.85 | 0.85 |  | en capa |  |  |  |  | 185 | 102.7 | 75 | 315 | 390 | 400 | 485 | 385 | 475 | 365 | 450
35 | ND | 61 | 67 | 75 | 78 | 88 | 92 | 102 | 109 | 117 | 157 |  | 70 |  | 0.64 |  |  |  |  | perforadas |  | 3 |  | 0.9 | 0.85 | 0.85 |  | vertical |  |  |  |  | 240 | 79.17 | 75 | 370 | 460 | 475 | 565 | 460 | 560 | 435 | 530
50 | ND | 73 | 80 | 90 | 96 | 106 | 110 | 124 | 133 | 145 | 191 |  | 75 |  | 0.55 |  |  |  |  | Bandejas |  | 1 |  | 1 | 0.95 | 0.95 |  | tres cables |  |  |  |  | 300 | 63.33 | 75 | 425 | 535 | 545 | 660 | 520 | 650 | 495 | 615
70 | ND | ND | ND | 116 | 122 | 136 | 144 | 158 | 170 | 187 | 247 |  | 80 |  | 0.45 |  |  |  |  | escalera Cables contiguos |  | 2 |  | 0.95 | 0.9 | 0.9 |  | en capa
95 | ND | ND | ND | 140 | 148 | 167 | 177 | 192 | 207 | 230 | 302 | [8 empty] | soporte, etc |  | 3 |  | 0.95 | 0.9 | 0.85 |  | horizontal
120 | ND | ND | ND | 162 | 171 | 193 | 206 | 223 | 239 | 269 | 352 | [8 empty] | Bandejas en trebol |  | 1 |  | 1 | 1 | 0.95 | [6 empty] | 2 CABLES UNIPOLARES
150 | ND | ND | ND | 187 | 197 | 223 | 238 | 258 | 277 | 312 | 406 |  |  | COBRE | ALUMINIO |  |  |  |  | horizontales separados |  | 2 |  | 0.95 | 0.95 | 0.9 | [6 empty] | SECCION | RESISTENCIA | REACTANCIA | INTENSIDADES ADMISIBLES MIE-BT-04 (K=0,95)
185 | ND | ND | ND | 212 | 225 | 236 | 274 | 294 | 316 | 359 | 469 |  | a | 0.00393 | 0.00403 |  |  |  |  | perforadas 2 diámetros |  | 3 |  | 0.95 | 0.9 | 0.85 | [9 empty] | V- 0,6/1Kv |  | R- 0,6/1Kv |  | D- 0,6/1 Kv |  | B- 0,6/1 Kv
240 | ND | ND | ND | 248 | 265 | 300 | 326 | 348 | 372 | 429 | 556 |  | g20 | 56 | 35 |  |  |  |  | Bandejas en trebol |  | 1 |  | 1 | 0.9 | 0.9 | [6 empty] | mm2 | mOhms/Km | mOhms/Km | TRIFASICO | MONOFASICO | TRIFASICO | MONOFASICO | TRIFASICO | MONOFASICO | TRIFASICO | MONOFASICO
300 | ND | ND | ND | 285 | 305 | 347 | 378 | 400 | 429 | 498 | 644 |  | g70 | 48 | 30 |  |  |  |  | verticales separados
400 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | g90 | 44 | 28 |  |  |  |  | perforadas 2 diámetros |  | 2 |  | 1 | 0.9 | 0.85 | [6 empty] | 1,5 | 6166.7 | 173.7 | 34 | 42 | 41 | 51
500 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [8 empty] | Bandejas en trebol |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2,5 | 3700 | 154.8 | 48 | 58 | 58 | 71
630 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | [8 empty] | escalera, etc separados |  | 2 |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | [6 empty] | 4 | 2312.5 | 140.9 | 65 | 78 | 79 | 95
[20 empty] | horizontales 2 diámetros |  | 3 |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | [6 empty] | 6 | 1541.7 | 130.9 | 85 | 101 | 104 | 123
[33 empty] | 10 | 925 | 120.7 | 119 | 139 | 145 | 171
2: ELECCION DE COLUMNA TABLA 52C20 EN FUNCION TIPO INSTALACION | [21 empty] | 16 | 578.1 | 113.1 | 162 | 187 | 199 | 230
3: PVC; 5: XLPE | [21 empty] | 25 | 370 | 107.2 | 217 | 248 | 267 | 306
2: INST. REF.; 3: MONO; 4: TRIF; 5: MONO; 6: TRIF | [21 empty] | 35 | 264.3 | 103.4 | 271 | 307 | 334 | 379
2: A; 3: 4; 4: 3; 5: 7; 6: 6 | [21 empty] | 50 | 185 | 100 | 331 | 372 | 409 | 460
2: A2; 3: 3; 4: 2; 5: 6; 6: 5 | [21 empty] | 70 | 132.1 | 97.3 | 427 | 476 | 529 | 589
2: B; 3: 6; 4: 5; 5: 10; 6: 9 | [21 empty] | 95 | 97.4 | 95.1 | 522 | 577 | 648 | 715
2: B2; 3: 5; 4: 4; 5: 9; 6: 7 | [21 empty] | 120 | 77.1 | 93.6 | 608 | 669 | 757 | 830
2: C; 3: 7; 4: 6; 5: 10; 6: 9 | [21 empty] | 150 | 61.7 | 95.4 | 704 | 770 | 878 | 956
2: E; 3: 9; 4: 7; 5: 11; 6: 10 | [21 empty] | 185 | 50 | 91.3 | 808 | 880 | 1009 | 1092
2: F; 4: 8; 6: 11 | [21 empty] | 240 | 38.5 | 90 | 957 | 1037 | 1199 | 1289
2: G; 4: 10; 6: 12 | [21 empty] | 300 | 30.8 | 89.1 | 1105 | 1194 | 1388 | 1486
[33 empty] | 400 | 25.5 | 88 | 1325 | 1432 | 1671 | 1784
[33 empty] | 500 | 20.4 | 87.3 | 1513 | 1649 | 1909 | 2056
10: 3 unipolares |  | 3 unipolares |  |  |  | 1 tripolar |  |  |  | 1 tripolar | [11 empty] | 630 | 16.2 | 86.6 | 1707 | 1908 | 2121 | 2382
10: 1; 12: 0.8 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8
10: XLPE |  | PVC |  |  |  | XLPE |  |  |  | PVC
[12 empty] | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | bar: 10 to 12
9: 0.5 | [13 empty] | 0.5
9: 0.75 | [13 empty] | 0.75
1 | bar: 9 to 12
9: 1.5; 10: 26.5; 12: 21.36 |  | 25.1 |  | 20.2 |  | 26.94 |  | 21.27 |  | 25.4 |  | 20.4 |  | 1.5
9: 2.5; 10: 15.92; 12: 12.88 |  | 15 |  | 12.1 |  | 16.23 |  | 13.1 |  | 15.3 |  | 12.3 |  | 2.5
9: 4; 10: 9.96; 12: 8.1 |  | 9.41 |  | 7.64 |  | 10.16 |  | 8.23 |  | 9.6 |  | 7.77 |  | 4
9: 6; 10: 6.74; 12: 5.51 |  | 6.35 |  | 5.18 |  | 6.87 |  | 5.59 |  | 6.49 |  | 5.28 |  | 6
9: 10; 10: 4; 12: 3.31 |  | 3.77 |  | 3.11 |  | 4.06 |  | 3.34 |  | 3.86 |  | 3.19 |  | 10
9: 16; 10: 2.51; 11: 4.15; 12: 2.12 | 3.42 | 2.37 | 3.94 | 2.01 | 3.26 | 2.56 | 4.24 | 2.13 | 3.48 | 2.4 | 4.03 | 2.01 | 3.31 | 16
9: 25; 10: 1.59; 11: 2.62; 12: 1.37 | 2.19 | 1.5 | 2.49 | 1.3 | 2.09 | 1.62 | 2.66 | 1.38 | 2.21 | 1.53 | 2.54 | 1.32 | 2.12 | 25
9: 35; 10: 1.15; 11: 1.89; 12: 1.01 | 1.6 | 1.08 | 1.8 | 0.96 | 1.54 | 1.17 | 1.93 | 1.01 | 1.62 | 1.1 | 1.83 | 0.97 | 1.55 | 35
9: 50; 10: 0.85; 11: 1.39; 12: 0.77 | 1.21 | 0.8 | 1.33 | 0.73 | 1.15 | 0.86 | 1.42 | 0.77 | 1.22 | 0.81 | 1.35 | 0.73 | 1.16 | 50
9: 70; 10: 0.59; 11: 0.97; 12: 0.56 | 0.86 | 0.55 | 0.92 | 0.52 | 0.82 | 0.6 | 0.98 | 0.56 | 0.87 | 0.56 | 0.94 | 0.53 | 0.83 | 70
9: 95; 10: 0.42; 11: 0.7; 12: 0.43 | 0.65 | 0.4 | 0.66 | 0.41 | 0.62 | 0.43 | 0.71 | 0.42 | 0.65 | 0.41 | 0.68 | 0.4 | 0.62 | 95
9: 120; 10: 0.34; 11: 0.55; 12: 0.36 | 0.53 | 0.31 | 0.52 | 0.33 | 0.5 | 0.34 | 0.56 | 0.35 | 0.53 | 0.32 | 0.53 | 0.33 | 0.5 | 120
9: 150; 10: 0.27; 11: 0.45; 12: 0.31 | 0.45 | 0.26 | 0.43 | 0.28 | 0.42 | 0.28 | 0.46 | 0.3 | 0.44 | 0.26 | 0.44 | 0.28 | 0.43 | 150
9: 185; 10: 0.22; 11: 0.36; 12: 0.26 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 0.25 | 0.35 | 0.22 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.21 | 0.35 | 0.24 | 0.35 | 185
9: 240; 10: 0.17; 11: 0.27; 12: 0.22 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.28 | 0.21 | 0.3 | 0.16 | 0.27 | 0.2 | 0.29 | 240
9: 300; 10: 0.14; 11: 0.22; 12: 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | 300
9: 400; 10: 0.11; 11: 0.17; 12: 0.17 | 0.22 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 400
9: 500; 10: 0.09; 11: 0.14; 12: 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | [8 empty] | 500
9: 630; 10: 0.07; 11: 0.11; 12: 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | [8 empty] | 630

## TIPO INSTALACION
Nº REF | DESCRIPCION DE LA INSTALACION | INST. REF
1 | Conductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | A
2 | Multiconductores aislados en tubos empotrados en paredes térmicamente aislantes | A2
3 | Conductores aislados en tubos en montaje superficial | B
3A | Multiconductores aislados en tubos en montaje superficial | B2
4 | Conductores aislados en conductos de sección no circular sobre pared | B
4A | Multiconductores aislados en conductos de sección no circular sobre pared | B2
5 | Conductores aislados en tubos empotrados en una pared de obra | B
5A | Multiconductores aislados en tubos empotrados en una pared de obra | B2
11 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados, fijados a la pared | C
11A | Cables multiconductores con cubierta y/o armados, fijados al techo | C
11B | Cables multiconductores con cubierta y/o armados, separados del techo | C
12 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados sobre bandejas no perforadas | C
13 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados sobre bandejas perforadas en tendido horizontal o vertical | E
13 | Cables unipolares con cubierta y/o armados sobre bandejas perforadas en tendido horizontal o vertical | F
14 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados en soportes en tendido horizontal o vertical | E
14 | Cables unipolares con cubierta y/o armados en soportes en tendido horizontal o vertical | F
15 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados fijados mediante abrazaderas, separados de la pared o el techo | E
15 | Cables unipolares con cubierta y/o armados fijados mediante abrazaderas, separados de la pared o el techo | F
16 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados sobre bandejas escalera o rejilla | E
16 | Cables unipolares con cubierta y/o armados sobre bandejas escalera o rejilla | F
17 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados suspendidos o incorporando cable fiador | E
17 | Cables unipolares con cubierta y/o armados suspendidos o incorporando cable fiador | F
18 | Conductores sobre aisladores | G
21 | Cables unipolares con cubierta y/o armados en huecos de la construcción | B
21 | Cables multiconductores con cubierta y/o armados en huecos de la construcción | B2
22 | Conductores aislados en tubos en huecos de la construcción | B
22A | Cables unipolares en tubos en huecos de la construcción | B
22A | Cables multiconductores en tubos en huecos de la construcción | B2
23 | Conductores aislados en conductos de sección no circular en huecos de la construcción | B
23A | Cables unipolares en conductos de sección no circular en huecos de la construcción | B
23A | Cables multiconductores en conductos de sección no circular en huecos de la construcción | B2
24 | Conductores aislados en conductos de sección no circular empotrados | B
24A | Cables unipolares en conductos de sección no circular empotrados | B
24A | Cables multiconductores en conductos de sección no circular empotrados | B2
25 | Cables unipolares en falsos techos o falsos suelos | B
25 | Cables multiconductores en falsos techos o falsos suelos | B2
31 | Conductores aislados en canales fijados a la pared en tendido horizontal | B
31A | Cables unipolares en canales fijados a la pared en tendido horizontal | B
31A | Cables multiconductores en canales fijados a la pared en tendido horizontal | B2
32 | Conductores aislados en canales fijados a la pared en tendido vertical | B
32A | Cables unipolares en canales fijados a la pared en tendido vertical | B
32A | Cables multiconductores en canales fijados a la pared en tendido vertical | B2
33 | Conductores aislados en canales empotrados en suelos o paredes | B
33A | Cables unipolares en canales empotrados en suelos o paredes | B
33A | Cables multiconductores en canales empotrados en suelos o paredes | B2
34 | Conductores aislados en canales suspendidos | B
34A | Cables unipolares en canales suspendidos | B
34A | Cables multiconductores en canales suspendidos | B2
41 | Conductores aislados en tubos, en canales de obras cerradas, tendidos horizontales o verticales | B
| Cables unipolares en tubos, en canales de obras cerradas, tendidos horizontales o verticales | B
| Cables multiconductores en tubos, en canales de obras cerradas, tendidos horizontales o verticales | B2
42 | Conductores aislados en tubos, en canales de obras ventilados | B
43 | Cables unipolares en tubos, en canales de obras ventilados | B
43 | Cables multiconductores en tubos, en canales de obras ventilados | B2
51 | Cables multiconductores con cubierta empotrados directamente en paredes térmicamente aislantes | A
52 | Cables con cubierta, uni o multiconductores, empotrados directamente en paredes de obra sin protección mecánica | C
53 | Cables con cubierta, uni o multiconductores, empotrados directamente en paredes de obra con protección mecánica | C
61 | Cables uni o multiconductores bajo tubo, en conductos enterrados de sección no circular | D
62 | Cables uni o multiconductores sin protección mecánica adicional, enterrados | D
63 | Cables uni o multiconductores con protección mecánica adicional, enterrados | D
71 | Conductores aislados en molduras | A
72 | Conductores aislados, en canales de zócalo con compartimentos separados para cables de comunicaciones y datos | B
72 | Cables unipolares, en canales de zócalo con compartimentos separados para cables de comunicaciones y datos | B
72A | Cables multiconductores, en canales de zócalo con compartimentos separados para cables de comunicaciones y datos | B2
73 | Conductores aislados, o cables uni/multiconductores dentro del marco de las puertas | A
74 | Conductores aislados, o cables uni/multiconductores dentro del marco de las ventanas | A
75 | Conductores aislados o cable uni/multiconductores en canales enrasados a la pared con compartimentos separados | B2
81 | Cables uni/multiconductores, sumergidos en agua | D

## ICC
Conductores de Cobre | Material | Temperatura |  | Duracion Cortocircuito en seg.
| Aislante | Inicial | Final | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2
| PVC | 70 | 160 | 364 | 257 | 210 | 182 | 163 | 129 | 115 | 81
| XLPE | 90 | 250 | 453 | 320 | 261 | 226 | 202 | 169 | 143 | 101
Conductores de Aluminio | Material | Temperatura |  | Duracion Cortocircuito en seg.
| Aislante | Inicial | Final | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2
| PVC | 70 | 160 | 240 | 170 | 139 | 120 | 107 | 85 | 76 | 54
| XLPE | 90 | 250 | 299 | 211 | 173 | 149 | 134 | 106 | 95 | 67